ИНСТРУКЦИЯ ПО ШЕФМОНТАЖУ

- установок глубокой биологической  очистки сточных вод модельного ряда СБМ

Для 5-15:

Два предварительно согласованных выезда специалиста Исполнителя:

1-й выезд - для осмотра места предполагаемого монтажа, с определением последующих действий монтажной группы Заказчика (консультация по месту расположения «установки», технические рекомендации по монтажу и используемых для него материалам);

2-ой выезд  - специалист Исполнителя производит врезку подведенной монтажной группой Заказчика канализационной трубы (30 см от установки), подключение подведенного монтажной группой Заказчика электрического кабеля, подключение компрессора  в установке и  пуско-наладку установки.

Для 20-50:

Три выезда специалиста Исполнителя:

1-й выезд – консультация специалиста Исполнителя по ведению монтажных работ;

2-ой выезд – присутствие при монтаже монтажной группой Заказчика установки в котлован;

3-й выезд – подсоединение к канализационной системе, пуско-наладочные работы.

Для 75-100:

Четыре выезда специалиста Исполнителя:

1-й выезд – консультация специалиста Исполнителя по ведению работ;

2-й выезд – присутствие при монтаже емкостей в котлован;

3-й выезд – коммутация емкостей и воздуховодов, подключение электрики;

4-й выезд – пуско-наладка.

Иные работы, неуказанные выше, оговариваются отдельно и производятся согласно дополнительно составленной сметы.

Все выезды специалиста производятся только при наличии на участке электричества и водоснабжения.

Второй и последующие (для 20-100) выезды специалиста производятся только при полной готовности объекта к проведению работ, в противном случае выезд оплачивается дополнительно.

Консультации по монтажу очистной установки даются только квалифицированным электрику и сантехнику.

При выявлении отступлений от рекомендаций по монтажу «установки» –

фирма-производитель ЗАО «СБМ-Групп» не несёт ответственности за неисправности, вызванные неправильным монтажом и вводом установки в эксплуатацию.

- Определяется место предполагаемого (существующего) выхода канализации из дома и замеряется глубина выхода канализации из дома.

- На основании определенного уровня выхода канализации из дома, уклона трубы (1,5-2% на 1 м), а также учтенный рельеф (уклоны) определяется уровень врезки в установку.

  - Исходя  из п. 2. определяется  высота установки:

стандарт – 2,36 м

midi         – 2,50 м

long         – 3,00 м.

- Определяется способ утилизации очищенной воды (рассасывающий колодец, траншея, водосборный колодец с принудительным выбросом на рельеф, непосредственный сброс из установки на рельеф).

- По количеству проживающих в доме, по объему и количеству залповых сбросов, по объему  суточного расхода воды в сутки дается полное определение установки (из расчета 200 л на человека в сутки): СБМ-5; СБМ-8; СБМ-10 …и т.д.

  - Наименование модели – АСТРА, ЦИКЛОН, ЛОГО определяются дополнительно, учитывая расположение в водо- и рыбоохранной зоне (если такая имеется).

- Определяется место расположения установки и ориентируется сама установка по отношении к входящей и водоотводящей канализации.

- Последовательность и способ монтажа установки в земляную выемку (см. Инструкция по монтажу).

- Фиксируются результаты проведенного осмотра объекта (составляется Акт).

- Составляется схема проезда к объекту.